## ELT-saules stacija
Lietotāja 0,4kV el. apgādes saules stacijas izbūve Filozofu iela 69, Jelgava, LV-3008 ELT sadaļa – ārējā elektroapgāde
Pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba/materiāla daudzums | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. SADALNES UN SAISTĪTĀS PALĪGDARBĪBAS
1.1 | ELT tīklu komutācijas sadalne Sab-1/2, metāla korpuss ar metāla pamatni montāžais gruntī, kabeļu ievadi un izvadi no apakšas, komplektā ar komutācijas aparātiem/pārsprieguma aizsardzību (UK-3-21-004+cokols C3/400+P3 tipa) | k-ts | 2 | Skatīt lapu ELT-7
1.2 | EL pašpatēriņa/vadības iekārtu sadalne PSSab-1.1/2.1, metāla korpuss IP44, montējama V/A, kabeļu ievadi un izvadi no augšas/apakšas, komplektā ar komutācijas aparātiem/pārsprieguma aizsardzību (elektrostacijas uzraudzības/kontroles iekārtas komplektējas atsevišķi, tiek paredzēta sadalnē brīvā vieta) | k-ts | 2 | Skatīt lapu ELT-10
1.3 | Huawei SmartLogger3000 | k-ts | 2 | vai analogs
1.4 | Socomec Countis E43 | k-ts | 2 | vai analogs
1.5 | Elektrostacijas uzraudzības/kontoles uzstādīšana sadalnē | k-ts | 2
1.6 | Komutācijas tipa sadalnes montāža gruntī uz pamatnes | gab. | 2 | Skatīt lapu ELT-4
1.7 | Iekšējo tīklu sadalnes montāža pie ēkas sienas | gab. | 2 | Skatīt lapu ELT-10
1.8 | Pieslēguma izveide esošā 0.4kV sekcijas PN tipa drošinātājslēdzis (veicot drošinātāja revīziju/atjaunošanu) - iekļaujot pozīcijā materiālus | k-ts | 4
1.9 | Dalāmo strāvmaiņu uzstādīšana uz esošām kopnēm | gab. | 6
1.10 | Dalāmais strāvmainis 400/5A | gab. | 6
1.11 | Drošinātājieliktņu montāža | gab. | 12
1.12 | PN tipa drošinātājieliktnis 315A | gab. | 6
1.13 | PN tipa drošinātājieliktnis 25A | gab. | 6
2.KABEĻI UN CAURULES
2.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana KL/CR gūldīšanai 0.7m dziļumā - platumā 1-2 kabeļi | m | 485
2.2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana KL/CR gūldīšanai 0.7m dziļumā - platumā 1-2 kabeļi, vienā tranšejā tiek guldīts ELT un EST tīkls ar 0.5m atstarpi | m | 180
2.3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana KL/CR gūldīšanai 0.7m dziļumā - platumā 3-4 kabeļi | m | 25
2.4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana KL/CR gūldīšanai 0.7m dziļumā - platumā 6-10 kabeļi | m | 40
2.5 | Tranšejas rakšana un aizbēršana KL/CR gūldīšanai 1.0-1.2m dziļumā (vietām trase padziļinās līdz 1.5m dziļumam) - platumā 1-2 kabeļi, vienā tranšejā tiek guldīts ELT un EST tīkls ar 0.5m atstarpi | m | 120
2.6 | Tranšejas rakšana un aizbēršana CR gūldīšanai 0.7m-1.0m dziļumā (vietām trase padziļināties līdz 1.5m dziļumam) bez mehānismiem ŠURFĒJOT ESOŠOS KABEĻUS ZEM SPRIEGUMA | m | 48
2.7 | SKATRAKUMS - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 23
2.8 | Betona bruģa virsmas demontāža | m2 | 80
2.9 | Betona bruģa virsmas atjaunošana (iekļaujot materiālu) - IETVE | m2 | 10
2.1 | Betona bruģa virsmas atjaunošana (iekļaujot materiālu) - BRAUKTUVE | m2 | 70
2.11 | Zaļās zonas atjaunošana/labiekārtošana (iekļaujot materiālu) | m2 | 6120
2.12 | Kabeļu aizsargcaurules līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 1493
2.13 | Kabeļu DALĪTĀS aizsargcaurules no 110 līdz 160 mm montāža uz esoša kabeļa zem sprieguma | m | 48
2.14 | Kabeļa no 185mm2 ievēršana caurulē | m | 320
2.15 | Datu kabeļa ievēršana caurulē | m | 725
2.16 | Kabeļa no 16mm2-70mm2 montāža tranšejā | m | 140
2.17 | Kabeļa no 185mm2 montāža tranšejā | m | 235
2.18 | Kabeļa no 16mm2-70mm2 pa plauktiem/kabeļu kanāliem | m | 30
2.19 | Kabeļa no 185mm2 pa plauktiem/kabeļu kanāliem | m | 20
2.2 | Urbumu līdz d110 ēkas pamatos/sienā, apastrādājot ar hidroizolāciju | gab | 2
2.21 | Kabeļa no 16mm2-70mm2 gala apdares montāža | gab | 16
2.22 | Kabeļa no 185mm2 gala apdares montāža | gab | 4
2.23 | Kabelis 1kV Cu 5x6, zemē guldāms | m | 30
2.24 | Kabelis 1kV Al 4x35, zemē guldāms | m | 25
2.25 | Kabelis 1kV Al 4x50, zemē guldāms | m | 90
2.26 | Kabelis 1kV Al 4x70, zemē guldāms | m | 25
2.27 | Kabelis 1kV Al 4x240, zemē guldāms | m | 555
2.28 | Datu kabelis RS485 ar gala konektoriem zemē guldāms | m | 850
2.29 | Atkārtotā zemējuma komplekts sadalnei | k-ts | 2
2.3 | Gala apdare 1kV, piecdzīslu kabelim (kabelim no 4-10mm2) | gab. | 4
2.31 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim (kabelim no 16-70mm2) | gab. | 12
2.32 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim (kabelim no 185mm2) | gab. | 4
2.33 | Caurule, gofrēta gludsienu sakaru tīkli 450N, d=50 | m | 555
2.34 | Caurule, gofrēta gludsienu sakaru tīkli 1250N, d=50 | m | 170
2.35 | Caurule, gofrēta 450N, d=50 | m | 400
2.36 | Caurule 320N, d50 UV noturīga | m | 775
2.37 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | m | 150
2.38 | Caurule, gofrēta 750N, d=110 | m | 50
2.39 | Caurule, gofrēta 1250N, d=110 | m | 120
2.4 | Caurule, DALĪTĀ 450N, d=110 | m | 4
2.41 | Caurule, DALĪTĀ 750N, d=160 | m | 44
2.42 | Signāllenta kabeļlīnijai sakaru tīkls, platums 125 mm (DZELTENA) | m | 725
2.43 | Signāllenta kabeļlīnijai elektrotīkls, platums 125 mm (SARKANA) | m | 900
3.ZEMĒJUMS
3.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma gūldīšanai 0.5m-0.7m dziļumā (vietām trase padziļināties līdz 1.2m dziļumam) | m | 515
3.2 | Zemējuma apaļvada montāža tranšejā | m | 515
3.3 | Zemējuma elektroda līdz 3.0m montāža gruntī | gab. | 60
3.4 | Metāla žoga sazemēšana | k-ts | 1
3.5 | Metālā konstrukciju sazemēšana | k-ts | 18
3.6 | EL iekārtu sazemēšana (invertors/sadalne) | k-ts | 8
3.7 | Apaļvads Rd=8mm | m | 585
3.8 | Savienojums "apaļvads-apaļvads" | gab. | 60
3.9 | Savienojums "apaļvads-plakandzelzs" | gab. | 46
3.1 | Savienojums "apaļvads-elektrods" | gab. | 60
3.11 | Zemējuma elektrods d20 1.5m ar iedzīšanas uzgali | gab. | 120
4.NOŽOGOJUMS
4.1 | Metāla cietā tipa sietveida nožogojums h=1.50-1.60m (ieskaitot montāžu) | m | 215
4.2 | Vienveramie vārti ar slēdzeni | k-ts | 1
4.3 | Divviru auto vārti ar slēdzeni | k-ts | 1
4.4 | Metāla stabi žoga h=1.60m montāžai | gab. | 92
4.5 | Savienojuma izveide ar esošo betona žogu (ieskaitot materiālus) | k-ts | 2
4.6 | Stūra 90grādu pagrieziena izveidošana | k-ts | 2
4.7 | Bedres rakšana staba montāžai (ieskaitot šķembas ieklāšanu un šķembas/smilts izdevumus) | gab. | 96
5.SAULES STACIJA ELEKTRISKĀ DAĻA
5.1 | Saules paneļa montāža uz metāla zemes konstrukcijas | gab. | 756
5.2 | Invertora montāža pie metāla konstrukcijas | gab. | 6
5.3 | Līdzstrāvas kabeļu montāža pa metāla konstrukciju/caurulē | m | 3744
5.4 | Saules panelis "melnā rāmī" jauda 400W, izmēri 1754mm x 1096mm - aprēķinos izmantotais modelis Trina Solar TSM-400 DE09.08 | gab. | 756 | vai analogs
5.5 | Invertors 30kW - HUAWEI SUN2000-30KTL-M3 | gab. | 1 | vai analogs
5.6 | Invertors 50kW - HUAWEI SUN2000-50KTL-M0 | gab. | 4 | vai analogs
5.7 | Invertors 60kW - HUAWEI SUN2000-60KTL-M0 | gab. | 1 | vai analogs
5.8 | Kabelis 1kV sarkans/melns H1Z2Z2-K 1x4mm² komplektā ar savienojuma spraudņiem | m | 3744
6.SAULES STACIJA METĀLA KONSTRUKCIJU DAĻA
6.1 | Metāla kontrukcijas izveide - "zemes stacija" 80m2 (ieskaitot materiālu) | k-ts | 18
6.2 | Konstrukciju galu apstrāde ar antikorozijas pārklājumu kosntrukcijas krāsā | k-ts | 18
7.PALĪGMATERIĀLI UN DARBI
7.1 | Operatīvo apzīmejumu montāža | objekts | 1
7.2 | EPL digitālā uzmērīšana | m | 1628
7.3 | EPL digitālā trases nospraušana | m | 1628
7.4 | Montāžas palīgmateriāli | objekts | 1
7.5 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
7.6 | Tehniskās dokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai | objekts | 1
7.7 | Saules elektrostacijas invertoru noteikto prasību, ievērojot AS "Sadales tīkls" iestatīšanas norādījumus | k-ts | 6
7.8 | AS "Sadales tīkls" labaratorijas tests - elektrostacijas pārbaudei | k-ts | 2
7.9 | Esošo košukrūmu apstādījumu demontāža/nozāģēšāna sakņu izraušana | m2 | 64
Piezīmes*
1. Pieļaujams izmantot būvmateriālus ar īpašibām, kuras ir analoģiskas vai ar labākiem parametriem ieprojektēto materiālu īpašībām, visas novirzes no projekta iepriekš saskaņojot ar projektēšanas organizāciju.
2. Doto materiālu daudzums un konstruktīvais risinājums var mainīties pēc visu elektrotehnoloģisko iekārtu/metāla konstrukciju analoga ražotāja izvēles.
3. Kabeļu garumus un citus materiālus papildus precizēt darbu gaitā.