SIA ″KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA″

Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001

2023.gada 14.martā Nr.2023-43-01-103

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 2023/09

SAULES ELEKTROSTACIJAS PARKAM PIEGULOŠĀS TERITORIJAS INFRASTRUKTŪRAS LABIEKĀRTOŠANA

- Veicamie darbi

Plāno stāvlaukuma izbūve, elektroauto uzlādes stacijas iekārtošanu un kadastrā nereģistrētas, nepabeigtās būves nojaukšanu.

- Izstrādājot būvprojektu, ievērot sekojošo:

  - Būvniecības dokumentācijas izstrāde un saskaņošana jāveic, ievērojot Būvniecības likumu, Aizsargjoslu likumu, Latvijas būvnormatīvu (LBN), Latvijas standartus (LVS) un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības.

  - Izmantot aktuālo topogrāfisko materiālu, ievērot 2022.gadā izbūvēto siltumtrasi.

  - Projektā jābūt ievērotiem noteiktiem attālumiem starp inženierkomunikācijām, saskaņā ar LBN 008-14 ″Inženiertīklu izvietojums″.

  - Veicot projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus siltumtīklu aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma 35. un 46.pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.

  - Nodrošināt bezkanāla siltumtrases cauruļvadu izolācijas virsmu minimālo attālumu no ielas virsmas- 700 mm. Vietās, kur minētās prasības nav iespējams ievērot, virs siltumtrases uzstādīt dzelzsbetonā plātnes.

  - Būvniecības dokumentāciju caur būvniecības informācijas portālu (BIS) saskaņot ar SIA ″Gren Jelgava″.

  - Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus no izsniegšanas dienas.

- Realizējot būvprojektu, ievērot sekojošo:

  - Nodrošināt siltumtrases cauruļvadu aizsardzību būvdarbu laikā. Būvdarbu laikā ievērot celtniecības automašīnas masu atkarība no smilts slāņa virs cauruļvadiem.

  - Siltumtrases tuvumā rakt SIA ″Gren Jelgava″ pārstāvja klātbūtnē, izmantojot roku darbu. Klientu servisa tālrunis uzziņām 63007055.

  - Atjaunot vai izbūvēt 100 mm smilts aizsargslāni ap rūpnieciski izolētām caurulēm.

  - Atsegtajā posmā atjaunot marķējuma lentas 100 mm virs siltumtīkliem.

  - Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāsaņem SIA ″Gren Jelgava″ atzinumu.

Valdes priekšsēdētājs		(paraksts)* Gundars Pētersons

J.Grohovska

28605736

Jelena.grohovska@gren.com

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.